Полтавское городское поселение Полтавского муниципального района Омской области

ПРОЕКТ

СХЕМА

теплоснабжения Полтавского городского поселения Полтавского муниципального района Омской области

р.п. Полтавка 2012 год

Схема теплоснабжения Полтавского городского поселения

Раздел 1.Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Полтавского городского поселения.

1.1.Существующее состояние.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Полтавского городского поселения осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы автономными газовыми теплогенераторами, негазифицированная застройка – печами на твердом топливе. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из 2-х модульных котельных, центральной котельной и тепловых сетей. Эксплуатацию 2-х модульных котельных и тепловых сетей на территории Полтавского городского поселения осуществляет ООО «Тепловик».

На территории рабочего поселка горячее водоснабжение жилых домов и общественных зданий, подключенных к котельной ООО «Тепловик» осуществляется от индивидуальных газовых и электрических водонагревателей.

Теплоснабжение производственных предприятий осуществляется от собственных котельных, размещенных на территориях предприятий.

Размещение котельных и магистральных тепловых сетей представлено в графической части.

1.2.Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в соответствии с Генеральным планом Полтавского городского поселения.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Первая очередь (до 2015г.) | Расчетный срок (включает первую очередь (до 2030г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Зоны жилой застройки, из них | га | 472,3 | 508.7 | 589.1 |
| 1.1 | территории индивидуальной усадебной жилой застройки (индивидуальный жилищный фонд) | % | 87,6 | 87,8 | 88,5 |
| 1.2 | территории малоэтажной многоквартирной жилой застройки (многоквартирные жилые дома) | % | 11,8 | 11,6 | 10,9 |
| 1.3 | территории среднеэтажной многоквартирной жилой застройки (многоквартирные жилые дома) | % | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 2. | Жилищный фонд, всего | тыс. кв. м общей площади квартир | 169,7 | 203.7 | 296.1 |
| 2.1 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кВ. м общей площади квартир | 169,7 | 166.8 | 200.8 |
| 2.2 | Новое жилищное строительство | тыс. кв. м общей площади квартир | 2,0 | 36.9 | 95.3 |
| 3. | Общественные здания |  |  |  |  |
| 3.1 | Зоны объектов учебно-образовательного назначения | га | 4,24 | 7.48 | 9.08 |
| 3.2 | Зоны промышленных, коммунально-складских объектов инженерной инфраструктуры | га | 29,26 | 48,64 | 68,02 |
| 3.3 | Спортивные залы общего пользования | тыс. кв.м | 0.288 | 0.288 | 0.688 |
| 3.4 | Торговые центры | тыс. кв.м | 11,0 | 11,0 | 11,0 |

1.2.Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.

Годовые объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам потребления по каждой котельной и ЦТП

| Наименование котельной (ЦТП), адрес | Годовое потребление |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тепловая энергия, Гкал |  |  | Теплоноситель, м3 |  |  |
|  | Отопление | ГВС |  | отопление |  | ГВС |
| Центральная котельная, ул. Мира 31 | 539.37 | 0 | 600,0 |  | 0 |  |
| Котельная, ул. Ленина 1 | 191.2 | 0 | 200,0 |  | 0 |  |
| Котельная ул. Советская, 7 | 69.56 | 0 | 200,0 |  | 0 |  |
| Котельная ДПЧ | 4.36 | 0 | 54,0 |  | 0 |  |

1.3.Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами.

| Адрес объекта | Годовое потребление |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тепловая энергия, Гкал |  |  |  | Теплоноситель, м3 |  |  |  |
|  | Отопление | ГВС |  |  | отопление | ГВС |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  |
| Центральная котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| улица Комсомольская, 26 | 146,33 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| улица Комсомольская , 28 | 218,45 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| улица Комсомольская , 30 | 245,02 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| улица Комсомольская , 32 | 245,02 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| улица Комсомольская , 34 | 125,44 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| улица Комсомольская , 36 | 218,89 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| улица Комсомольская , 13 | 377,26 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| улица Комсомольская , 15 | 289,74 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| улица Комсомольская , 3 | 242,74 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| улица Комсомольская, 24 | 21,34 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| улица Комсомольская, 20 | 34,61 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| улица Комсомольская, 50 | 47,19 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| улица Комсомольская, 46 | 43,02 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| улица Комсомольская, 44 | 29,20 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| улица Комсомольская, 54 | 25,85 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| улица Комсомольская, 60 | 11,33 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| улица Комсомольская, 52 | 33,18 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| улица Гуртьева, 17 | 218,70 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| улица Гуртьева , 19 | 131,9 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| улица Гуртьева , 21 | 129,9 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| улица Гуртьева , 23 | 168,77 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| улица Гуртьева ,25 | 221,73 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| улица Гуртьева , 27 | 220,01 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| улица Гуртьева , 29 | 217,15 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| улица Гуртьева , 41 | 20,52 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| улица Чапаева, 19 | 261,58 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| улица Щорса, 32 | 253,74 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| улица Щорса , 41 | 377,26 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| улица Щорса , 43 | 251,12 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| улица Щорса , 45 | 376,58 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| улица Щорса , 27 | 24,59 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| улица Щорса , 29 | 28,85 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| улица Щорса , 30 | 21,41 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| улица Щорса , 40 | 24,09 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| улица Щорса , 39 | 23,19 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| улица Кирова, 30 | 57,60 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| улица Кирова , 32 | 57,60 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| улица Кирова , 34 | 57,60 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| улица Кирова , 21 | 377,31 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| улица Кирова , 26 | 25,74 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| улица Кирова , 28 | 43,40 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| улица Победы, 1 | 217,15 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| улица Победы , 3 | 217,15 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| улица Победы ,9 | 252,22 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| улица Победы ,14 | 252,22 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| улица Победы ,16 | 273,40 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| улица Победы ,4 | 273,40 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| улица Победы ,6 | 42,18 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| улица Победы ,5 | 50,52 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| улица Победы ,8 | 38,02 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| улица Ленина, 5 | 41,52 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| улица Ленина, 34 | 33,25 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| улица Ленина, 24 | 16,27 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| улица Ленина, 14 | 24,39 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| улица Ленина, 26 | 36,07 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| улица Ленина, 36 | 29,53 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| улица Ленина, 3 | 68,07 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| улица Ленина, 22 | 23,19 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| улица Ленина, 7 | 34,85 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| улица Ленина, 20 | 23,00 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| улица Ленина, 31 | 23,51 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| улица Ленина, 35 | 46,96 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| улица Ленина, 44 | 22,47 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| улица Ленина, 33 | 31,37 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| улица Ленина, 30 | 40,43 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| улица Мира, 27 | 25,24 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| улица Мира, 24 | 17,68 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| улица Мира, 25 | 12,31 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| улица Мира, 35 | 20,53 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| улица Мира, 33 | 32,30 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| улица Волкова, 2 | 47,34 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| улица Чкалова, 33 | 22,26 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| улица Чкалова, 38 | 39,53 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| улица Труда, 25 | 25,49 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| улица 1-я Омская, 1 | 51,95 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| улица 1-я Омская, 3 | 51,95 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| улица 1-я Омская, 7 | 51,86 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| улица 1-я Омская, 2 | 57,28 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| улица 1-я Омская, 6 | 51,86 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| улица 1-я Омская, 5 | 52,86 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| улица 1-я Омская, 4 | 51,86 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| улица 1-я Омская, 8 | 52,13 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| улица 2-я Омская, 2 | 69,35 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| улица 2-я Омская, 4 | 59,21 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| улица 2-я Омская, 6 | 59,21 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| улица 2-я Омская, 8 | 59,48 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| улица 2-я Омская, 10 | 37,21 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| улица Калинина, 14 | 26,73 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| улица Калинина, 18 | 16,87 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| улица Советская, 44 | 19,09 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| улица Ленина, 62 (д/с «Солнышко») | 270,20 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| улица Кирова, 23 (д/с «Родничок» | 298,21 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| улица Чапаева, 21 (д/с «Березка» | 276,57 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| улица Ленина, 14 УФСИН | 20,05 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| улица Комсомольская,3 ГУ Федеральной регистрационной службы | 24,59 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Межрайонная ИФНС № 10 по Омской области улица Победы, 24 | 84,94 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Отд. по Полт. р-ну Управ. Фед. Казначейства улица Кирова, 36 | 75,36 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| ФГУП "Почта России" улица Комсомольская, 5 | 290,77 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Прокуратура, улица Комсомольская №28 | 50,44 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Административное здание ОВД ул.Калинина,8 | 131,23 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| ГАИ , ул. Ленина,10 | 36,04 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| МОБ ул. Победы, 7 | 22,63 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Гараж ОВД, ул. Калинина,8 | 35,1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Управление Россельхознадзора по Омской области, улица Комсомольская,42 | 59,21 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Управление Фед.службы судебных приставов, улица Ленина 10 | 73,2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| ГУ Центр занятости населения Полтавского района, улица Ленина 2а | 29,38 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| ГУ Пенсионного фонда Российской Фед. Улица Новая, 2 | 104,2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Управление судебного департамента, улица Комсомольская,14 | 194,44 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Филиал ФГУЗ Центр гигиены и эпидемиол, улица Ленина,1 | 119,64 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Управление Роспотребнадзора, улица Ленина,1 | 2,62 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Управление ФМС РФ по Омской области, улица Ленина,10 | 10,82 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Центр социальных выплат и льгот, улица Новая,2 | 5,27 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| ГП Омской области"Омское лекарство" улица Комсомольская, 5 | 200,41 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| Гос. инспекция по надзору и техническим состоянием самоходных машин и др., улица Ленина, 12 | 17,41 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| ГП Омской области"Омский центр ТИЗ", улица Ленина,12 | 25,79 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| ГП "Омскоблавтотранс", улица Победы 10 | 123,34 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| # ПЧ 64 МЧС России,улица Ленина,16 | 145,6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Мин. правового развития Мировые судьи, улица Ленина,12 | 89,27 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Министерство правового развития ЗАГС | 33,2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| МОУ Полтав.спец.общеобраз.школа-интер. Улица Новая,3 | 627,04 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Центр соц. помощи семье и детям ул. Победы 13 | 60,14 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| ОРОО Омское областное общество охотн ул. Октябрьская, 34 | 14,52 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| ООО Полтавский земельный центр ул. Комсомольская, 40 | 98,21 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| ГУ Редакция газеты Заря, улица Ленина, 12 | 62,01 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Гараж редакции, улица Ленина 2 | 7,24 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| ТФ ОМС Омской области, ул. Комсомольская 14 | 1,68 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| ГУ Омское региональное отделение ФСС РФ, Комсомольская 14 | 9,15 | # 0 |  |  |  |  | # 0 |  |
| МУ Центр жилищных субсидий и льгот ул. Новая 2 | 16,69 | # 0 |  |  |  |  | # 0 |  |
| ГОУ НПО Профессион. училище №64, улица Ленина 43 | 575,89 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| ГУ "Центр социального обслуживания Полтавка, улица 1-я Восточная 1 | 20,97 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Хозяйственное управление АМО «Полтавского муниципального района Омской области», улица Ленина 6 | 774,48 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Комитет по работе с молодежью, улица Ленина 4 | 199,29 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Полтавская казна Ленина 9 | 53,28 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| МОУ ДОД Полтавская дет.Школа исскуств, улица Ленина 2 | 248,2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| МУК Полтавский историко-краев.музей, ул. Комсомольская 7 | 248,08 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| МКОУ "Полтавская СОШ №2" ул. Комсомольская 27 | 721,00 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Гараж, Комсомольская 27 | 50,07 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Класс профобучения, Советская 7 | 38,50 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| МКОУ ДОД "ДЮСШ" Административное здание Пушкина 1 | 879,72 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Здание судейской коллегии, Базарная 2 | 26,30 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| ДК "Русь", ул. Победы 28 | 361,77 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| МУК Центральная район. библиотека улица Комсомольская 14 | 529,53 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| ИП Тарасенко (в здании ООО Зернышко) | 16,33 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Полтавский филиал ОАО ОРТРК | 27,03 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| ОАО "База снабжения "Сибирская" маг. "Кузя" | 148,7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| ООО "Инициатива" | 55,43 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| ИП Барановский* | 56,91 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| ИП Петрикова А.И. (Эдем) | 59,81 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| ИП Белогубец | 6,86 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Белодед С.А. (Калинина, 2-а) | 22,26 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| ИП Белодед* | 45,41 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| ИП Бригиня | 7,97 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| ИП Василенко | 21,51 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| ИП Ворстер* Победы 15 | 30,58 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| ИП Ворстер* АЗС | 8,94 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Лунган Л.Н. Победы 13 | 15,12 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Каримова, Калинина,4 | 15,61 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| ИП Каримов* | 56,85 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| ООО "Снежинка" (социальный) | 66,49 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| ИП Карпович | 7,14 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| ИП Линецкий | 26,9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| ИП Линецкая* | 61,02 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| ООО "Корона" (ИП Лысенко) | 48,29 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| ИП Лукьянова ( бывший Меньков) | 34,86 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| КФХ Карепов (Чебуречная) | 2,62 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| ИП Пролыгин* (теле,холодильники) | 15,92 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| ИП Маленко (бывш. Редникин) | 28,34 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| ООО "Север" | 50,82 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| ИП. Тимофеев | 14,79 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| ИП Толмачева О.* (маг. РИТМ) | 76,08 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| ИП Халдыхроев | 3,57 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| ИП Язовский (напр. ЦРБ) | 15,89 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Тарасенко (бывший ОРФ ОАО АКБ "РОСБАНК"*) | 47,21 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| И.П. Бурлак (маг. на рынке) | 75,59 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Латипов | 80,73 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| ОАО Омскэнергосбыт | 29,94 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| ООО "Бенифит" (Шутова) | 29,39 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| ИП Комлева (маг. Хороший) | 116,1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Мелоян Ж.Д. | 105,47 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Кулинария | 76,19 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Крытый рынок | 158,85 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Магазин "Книги" | 59,56 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Столовая | 88,03 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Общежитие | 82,36 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Магазин Кузя | 48,93 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| ИП Валяев (мясной у автовокзала) | 7,19 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Парикмахерская "Локон" | 15,89 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| ИП Кононова (ювелирный) | 4,99 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| ОАО АК Сберегательн. банк Рос.Федер | 213,86 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| ОАО "Сибирьтелеком" | 486,9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| ИП Хоменко м-н "Авангард" | 83,98 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Филиал "Росгосстрах-Сибирь" | 90,8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| ОАО Рос. сельхоз. Банк | 24,34 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Шаев А.П. магазин «Трек» | 44,56 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| ООО "Росгосстрах - Медицина" | 2,65 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Папст гараж | 15,6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Павличенко В. В. | 36,02 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| МУП Бытовик гостиница | 78,71 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| ИП Голубничий | 2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| ИП Пономаренко (за Кузей новым) | 39,89 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Шлендик | 19,87 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| ИП Эрлих (автомойка) | 23,14 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| ИП Проскуряков (общественный туалет) | 10,06 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Кочубей (фабрика-кухня) | 32,89 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| ВДОАМ | 3,18 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Аптека Мирошниченко | 9,85 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| ООО Коммунальник" | 374,74 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Котельная дома пожилого человека |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дом пожилого человека улица | 119,36 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Котельная бани |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Баня улица Гуртьева 32 | 194,17 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Котельная ООО «Зернышко» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственная база улица Кооперативная 1 | 160,07 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ОАО «Вишнячки» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственные помещения, административное здание | 399,78 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |
| Котельная ГП «Полтавское ДРСУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственные помещения, административное здание | 1008,71 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Котельная ПУ-64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственные помещения, административное здание | 458,16 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Котельная ООО «Сельхозтехника» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственные помещения, административное здание | 1891,33 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Котельная ООО «Сибиряк+» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственные помещения, административное здание | 17351,65 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Жилой дом «Курцаев» | 60,57 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Жилой дом «Жерновник» | 82,45 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Жилой дом «Яблонская» | 32,58 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Социальные объекты | 170,51 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Котельная ветстанции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственные помещения, административное здание | 338,18 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Котельная ХПП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственные помещения, административное здание | 643,19 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Котельная дома-интерната ул. Кизюрина 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дом - интернат | 366,88 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Котельная СДК Полтавка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дом культуры, библиотека | 150,58 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Котельная СПК «Полтавский» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственные помещения, административное здание | 2329,25 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Модульная котельная Советская 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКОУ Полтавский лицей, улица Советская 7 | 660,14 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Гараж, Советская 7 | 73,34 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Детский сад "Солнышко" | 270,20 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Корпус №2 | 43,89 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| ПТУ | 194,39 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Корпус №2 ПТУ | 275,70 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Гараж ПУ | 119,32 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Юбилейная 4 | 29,83 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Юбилейная 2 | 39,33 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Юбилейная 18 | 46,54 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Юбилейная 16 | 47,49 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Юбилейная 10 | 29,83 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Юбилейная 11 | 48,88 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Юбилейная 9 | 36,85 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Юбилейная 19 | 25,60 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Юбилейная 8 | 29,83 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Юбилейная 17 | 52,41 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Юбилейная 14 | 48,70 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Юбилейная 1 | 30,70 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Юбилейная 15 | 48,70 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Юбилейная 6 | 29,83 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Юбилейная 7 | 29,50 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Юбилейная 12 | 61,73 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Юбилейная 3 | 36,85 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Юбилейная 13 | 45,24 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Юбилейная 5 | 29,83 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Юбилейная 20 | 26,40 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| 1 Мая 37 | 33,46 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| 1 Мая 35 | 25,72 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| 1 Мая 31 | 24,88 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| 1 Мая 27 | 28,74 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Ленина 64 | 43,51 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Ленина 58 | 19,85 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Победы 71 | 24,09 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Советская 34 | 44,64 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Советская 32 | 34,02 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Советская 38 | 28,29 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Ленина 52 | 33,60 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Ленина 54 | 20,29 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Комарова 3 | 23,19 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Ленина 48 | 27,54 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Комарова 2 | 27,52 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Комарова 9 | 26,17 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Комарова 5 | 23,39 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Комарова 7 | 27,96 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Ленина 45 | 27,54 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| 1 Мая 36 | 33,67 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| 1 Мая 30 | 32,52 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| М.Долиной 13 | 47,20 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Советская 44 | 19,09 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Победы 75 | 33,14 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Ленина 51 | 36,14 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| 1 Мая 19 | 47,66 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| 1 Мая 21 | 22,49 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| 1 Мая 23 | 37,22 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| 1 Мая 25 | 29,38 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| 1 Мая 26 | 26,47 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Модульная котельная ул. Ленина 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУЗ ЦРБ Полтавского района | 2510,54 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |

Теплоснабжение производственных предприятий осуществляется от собственных котельных, размещенных на территориях предприятий.

Учитывая, что Генеральным планом Полтавского городского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения города, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Изменения производственных зон не планируется.

Раздел 2.Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

2.1.Радиус эффективного теплоснабжения.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в поселке с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

2.2.Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

Описание существующих зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

| Максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| на север | на восток | на юг | на запад |
| Центральная котельная |  |  |  |
| ул. Комсомольская №27 300 м | Комсомольская №26 700 м | Ленина №56 2000 м | ул. Калинина 33 60 м |
| Модульная котельная «МУЗ ЦРБ» |  |  |  |
| Поликлиника, 200 м | 0 | 0 | Роддом 150 м |
| Модульная котельная «Полтавский лицей» |  |  |  |
| 0 | 0 | ул. 1 Мая №17 100 м | Ул. Победы №75 500 м |

Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной (ЦТП), адрес | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- |
| Центральная котельная ул. Мира, 31 | 8,6 |
| Модульная котельная «МУЗ ЦРБ», ул. Ленина, 1 | 3,44 |
| Модульная котельная «Полтавский лицей», ул. Советская, 7 | 1,72 |
| Котельная ДПЧ | 0,28 |

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из центральной котельной и тепловых сетей. Эксплуатацию котельной и тепловых сетей на территории Полтавского городского поселения осуществляет ООО «Тепловик».

Модернизация системы теплоснабжения Полтавского городского поселения не предусматривает изменения схемы теплоснабжения города.

Теплоснабжение планируемой малоэтажной застройки и общественных зданий в северо-восточном квартале предлагается осуществить от индивидуальных газовых теплогенераторов или от  блочно-модульных котельных на группы зданий.

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников.

Горячее водоснабжение предлагается выполнить от газовых проточных водонагревателей.

Тепловые сети, снабжающие теплом многоквартирную жилую застройку, предлагается ликвидировать.

2.3.Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Индивидуальные источники тепловой энергии (индивидуальные теплогенераторы) служат для теплоснабжения индивидуального жилищного фонда, который составляет 132,4 тыс.  кв. м.

Рабочий поселок газифицирован на 58,5 %. Поэтому большая часть индивидуальных жилых домов имеет индивидуальное газовое отопление.    Часть индивидуального жилищного фонда (41,5 %) оборудована отопительными печами, работающими на твердом топливе (уголь и дрова).

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

Среднегодовая выработка тепла индивидуальными источниками теплоснабжения ориентировочно составляет 62 тыс. Гкал/год.

На основании данных сайтов компаний производителей оборудования, технических паспортов устройств характеристика индивидуальных теплогенерирующих установок имеет следующий вид:

| Вид топлива | Средний КПД теплогенерирующих установок | Теплотворная способность топлива, Гкал/ед. |
| --- | --- | --- |
| Уголь каменный, т | 0,72 | 4,90 |
| Дрова | 0,68 | 2,00 |
| Газ сетевой, тыс. куб. м. | 0,90 | 8,08 |

Главной тенденцией децентрализованного теплоснабжения населения, производства тепла индивидуальными теплогенераторами является увеличение потребления газа. В связи с дальнейшей газификацией рабочего поселка указанная тенденция будет сохраняться.

2.4.Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии,

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане Полтавского городского поселения не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения Полтавского городского поселения.

2.5. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной (ЦТП), адрес | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- |
| Центральная котельная ул. Мира, 31 | 8,6 |
| Модульная котельная «МУЗ ЦРБ», ул. Ленина, 1 | 3,44 |
| Модульная котельная «Полтавский лицей», ул. Советская, 7 | 1,72 |
| Котельная ДПЧ | 0,28 |

2.6.Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии (в разрезе котельных и ЦТП).

| Наименование котельной (ЦТП), адрес | Затраты на собственные нужды, Гкал/час |  |
| --- | --- | --- |
|  | существующие | перспективные |
| Центральная котельная ул. Мира, 31 | 0,1102 | 0,1102 |
| Модульная котельная «МУЗ ЦРБ», ул. Ленина, 1 | 0,0360 | 0,0360 |
| Модульная котельная «Полтавский лицей», ул. Советская, 7 | 0,0131 | 0,0131 |
| Котельная ДПЧ | 0,0008 | 0,0008 |

2.7.Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

| Наименование котельной, адрес | Фактическая располагаемая мощность источника, Гкал/час | Мощность тепловой энергии нетто, Гкал/час |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |
| Центральная котельная ул. Мира, 31 | 8,6 | 9.5 | 5.2 |
| Модульная котельная «МУЗ ЦРБ», ул. Ленина, 1 | 3,44 | 2.1 | 3.0 |
| Модульная котельная «Полтавский лицей», ул. Советская, 7 | 1,72 | 1.4 | 1.6 |
| Котельная ДПЧ | 0,28 | 0.14 | 0.20 |

2.8.Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями теплоносителя и указанием затрат на компенсацию этих потерь.

| Наименование котельной (ЦТП), адрес | Потери ТЭ через изоляцию, Гкал | Потери ТЭ за счет потерь теплоносителя, Гкал | Потери тепловой энергии при передаче, Гкал | Затраты на компенсацию потерь ТЭ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная котельная ул. Мира, 31 | 15633.0 | - | 6203.33 | 31049.3 |
| Модульная котельная «МУЗ ЦРБ», ул. Ленина, 1 | 490.09 | - | 681.29 | 455.8 |
| Модульная котельная «Полтавский лицей», ул. Советская, 7 | 428.8 | - | 498.36 | 434.3 |
| Котельная ДПЧ | - | - | 4.36 | 6.7 |

2.9.Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

| Наименование котельной, адрес | Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей, Гкал/час |
| --- | --- |
| Центральная котельная ул. Мира, 31 | Нет |
| Модульная котельная «МУЗ ЦРБ», ул. Ленина, 1 | Нет |
| Модульная котельная «Полтавский лицей», ул. Советская, 7 | Нет |
| Котельная ДПЧ | Нет |

2.10.Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.

| Наименование котельной, адрес | Фактическая установленная мощность источника, Гкал/час | Резерв мощности, Гкал/час |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | аварийный | Резерв по договорам |
| Центральная котельная ул. Мира, 31 | 8,6 | 0,9 | 0,9 |
| Модульная котельная «МУЗ ЦРБ», ул. Ленина, 1 | 3,44 | 0,3 | 0,3 |
| Модульная котельная «Полтавский лицей», ул. Советская, 7 | 1,72 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная «ДПЧ», ул. Кизюрина, 27 | 0,28 | 0,2 | 0,2 |

Раздел 3.Перспективные балансы теплоносителя.

3.1.Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

| Наименование котельной (ЦТП), адрес | Нормативное потребление теплоносителя потребителями, м3/ч | Водоподготовительная установка |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип | Max производи тельность установки |
| Центральная котельная ул. Мира, 31 | 200 | Комплексон-6 | 40 |
| Модульная котельная «МУЗ ЦРБ», ул. Ленина, 1 | 120 | Комплексон-6 | 10 |
| Модульная котельная «Полтавский лицей», ул. Советская, 7 | 120 | Комплексон-6 | 10 |
| Котельная ДПЧ | 50 | Комплексон-6 | 2 |

3.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя  в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

| Наименование котельной (ЦТП), адрес | Max производительность подпиточных насосов, м3/час | Max производительность ВПУ |
| --- | --- | --- |
| Центральная котельная ул. Мира, 31 | 20,0 | 20 м3/ч |
| Модульная котельная «МУЗ ЦРБ», ул. Ленина, 1 | 20,0 | 60 м3/ч |
| Модульная котельная «Полтавский лицей», ул. Советская, 7 | 12,5 | 60 м3/ч |
| Котельная ДПЧ | 8,0 | 20,0 |

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

4.1.Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Учитывая, что Генеральным планом Полтавского городского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселка, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Предусматривается, в целях уменьшения потерь тепла при транспортировке, разгрузить центральную котельную. С этой целью предлагается строительство модульной котельной в 29 жилом квартале.

4.2.Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

На центральной котельной предлагается провести модернизацию, которая предполагает замену двух 5-ти мгвт котлов на два 3-х мгвт, а также замена труб теплотрасс на трубы из современных материалов.

4.3.Предолжения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

Технического перевооружения источников тепловой энергии не предполагается.

4.4.Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Вывода из эксплуатации, консервации избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы не предполагается.

4.5.Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

В соответствии с Генеральным планом Полтавского городского поселения меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

4.6.Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим  не предусмотрены.

4.7.Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом Полтавского городского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения города, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Центральная котельная РУС | 5,2 | 5,2 |
| 2. | Модульная котельная «МУЗ ЦРБ» | 3,0 | 3,0 |
| 3. | Модульная котельная «Полтавский лицей». | 1,6 | 1,6 |
| 4 | Котельная ДПЧ | 0,20 | 0,20 |

4.8.Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии. Энергетические обследования должны быть проведены в срок до 31.12.2015 года.

ГРАФИК

зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для котельных:

«Центральная котельная», «МУЗ ЦРБ», «Полтавский лицей», «ДПЧ»,

(температурный график 95 – 70 0С)

| Температура наружного воздуха, Тнв 0С | Температура воды в подающей линии, Тп0С |  |  | Температура воды в обратной линии, То0С |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Средняя | Минималь-ная | Максима- льная | Средняя | Максималь- ная |
| 8 | 41 | 40 | 42 | 35 | 37 |
| 7 | 43 | 41 | 44 | 36 | 38 |
| 6 | 45 | 43 | 46 | 38 | 40 |
| 5 | 46 | 45 | 48 | 39 | 41 |
| 4 | 48 | 47 | 50 | 40 | 42 |
| 3 | 50 | 48 | 52 | 41 | 43 |
| 2 | 52 | 50 | 53 | 43 | 45 |
| 1 | 53 | 52 | 55 | 44 | 46 |
| 0 | 55 | 54 | 57 | 45 | 47 |
| -1 | 57 | 55 | 59 | 46 | 48 |
| -2 | 59 | 57 | 61 | 47 | 49 |
| -3 | 60 | 58 | 62 | 48 | 50 |
| -4 | 62 | 60 | 64 | 49 | 52 |
| -5 | 64 | 62 | 66 | 50 | 53 |
| -6 | 65 | 63 | 67 | 51 | 54 |
| -7 | 67 | 65 | 69 | 52 | 55 |
| -8 | 69 | 66 | 71 | 54 | 57 |
| -9 | 70 | 68 | 72 | 55 | 58 |
| -10 | 72 | 70 | 74 | 56 | 59 |
| -11 | 73 | 71 | 76 | 57 | 60 |
| -12 | 75 | 73 | 77 | 58 | 61 |
| -13 | 77 | 74 | 79 | 59 | 62 |
| -14 | 78 | 76 | 81 | 60 | 63 |
| -15 | 80 | 77 | 82 | 61 | 64 |
| -16 | 81 | 79 | 84 | 62 | 65 |
| -17 | 83 | 80 | 85 | 63 | 66 |
| -18 | 84 | 82 | 87 | 64 | 67 |
| -19 | 86 | 83 | 88 | 64 | 67 |
| -20 | 88 | 85 | 90 | 65 | 68 |
| -21 | 89 | 86 | 92 | 66 | 69 |
| -22 | 90 | 88 | 93 | 67 | 71 |
| -23 | 92 | 89 | 95 | 68 | 72 |
| -24 | 93 | 91 | 96 | 69 | 73 |
| -25 | 95 | 92 | 98 | 70 | 74 |

ГРАФИК

зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха «Центральная котельная», «МУЗ ЦРБ»,

«Полтавский лицей», «ДПЧ»,

(температурный график 85 – 60 0С)

| Температура наружного воздуха, Тнв 0С | Температура воды в подающей линии, Тп0С |  |  | Температура воды в обратной линии, То0С |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Средняя | Минималь-ная | Максима- льная | Средняя | Максималь- ная |
| 8 | 37 | 36 | 38 | 31 | 33 |
| 7 | 39 | 38 | 40 | 32 | 34 |
| 6 | 40 | 39 | 41 | 33 | 35 |
| 5 | 41 | 40 | 42 | 34 | 36 |
| 4 | 43 | 42 | 44 | 35 | 37 |
| 3 | 45 | 44 | 46 | 36 | 38 |
| 2 | 46 | 45 | 47 | 37 | 39 |
| 1 | 48 | 47 | 49 | 38 | 40 |
| 0 | 50 | 48 | 52 | 39 | 41 |
| -1 | 51 | 49 | 53 | 39 | 41 |
| -2 | 52 | 50 | 54 | 40 | 42 |
| -3 | 54 | 52 | 56 | 42 | 44 |
| -4 | 55 | 53 | 57 | 42 | 44 |
| -5 | 56 | 54 | 58 | 43 | 45 |
| -6 | 58 | 56 | 60 | 44 | 46 |
| -7 | 60 | 58 | 62 | 45 | 47 |
| -8 | 61 | 59 | 63 | 46 | 48 |
| -9 | 63 | 61 | 65 | 47 | 49 |
| -10 | 64 | 62 | 66 | 48 | 50 |
| -11 | 65 | 63 | 67 | 49 | 51 |
| -12 | 67 | 65 | 69 | 50 | 52 |
| -13 | 69 | 67 | 71 | 51 | 54 |
| -14 | 71 | 69 | 73 | 52 | 55 |
| -15 | 72 | 70 | 74 | 53 | 56 |
| -16 | 73 | 71 | 75 | 54 | 57 |
| -17 | 75 | 73 | 77 | 55 | 58 |
| -18 | 77 | 75 | 79 | 56 | 59 |
| -19 | 78 | 76 | 80 | 57 | 60 |
| -20 | 79 | 77 | 81 | 57 | 60 |
| -21 | 81 | 79 | 83 | 58 | 61 |
| -22 | 82 | 80 | 84 | 59 | 62 |
| -23 | 83 | 81 | 85 | 59 | 62 |
| -24 | 84 | 82 | 87 | 60 | 63 |
| -25 | 85 | 82 | 88 | 60 | 63 |

4.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой  энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности.

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Центральная котельная ул. Мира, 31 | 5,2 | 5,2 |
| 2. | Модульная котельная «МУЗ ЦРБ», ул. Ленина, 1 | 3,0 | 3,0 |
| 3. | Модульная котельная «Полтавский лицей», ул. Советская, 7 | 1,6 | 1,6 |
| 4 | Котельная ДПЧ | 0,20 | 0,20 |

Учитывая, что вторая очередь Генерального плана Полтавского городского поселения рассчитана до 2030 года, предложения по перспективной тепловой мощности могут быть также рассчитаны до 2030 года.

Раздел 5.Предложения по новому строительству и реконструкции  тепловых сетей.

5.1.Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны  с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Учитывая, что Генеральным планом Полтавского городского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселка, новое строительство тепловых сетей не планируется. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

5.2.Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Новое строительство тепловых сетей не планируется.

5.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом Полтавского городского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселка, новое строительство тепловых сетей не планируется. Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, также не предусмотрена.

5.4.Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

5.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом Полтавского городского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселка, новое строительство тепловых сетей не планируется.

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Центральная котельная», ул. Мира, 31 | км | Уменьшение потерь в тепловых сетях, снижение затрат на содержание теплотрассы общей длиной 12 км.. |

Раздел 6.Перспективные топливные балансы.

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода.

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.

| Наименование котельной, адрес | Существующий баланс основного топлива (природный газ) |  |  |  | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой расход, тыс. м3 | Зимний период, м3/час | Летний период, м3/час | Переходный период, м3/час |  |  |
| Центральная котельная, ул. Мира, 31 | 2474,4 | 2069,8 | 0 | 404,6 | Диз топливо | Диз. топливо |
| Модульная котельная «МУЗ ЦРБ». Ул. Ленина 1 | 624,7 | 519,7 | 0 | # 175,0 | Диз. топливо | Диз. топливо |
| Модульная котельная «Полтавский лицей». Ул. Советская 7 | 478,1 | 395,0 | 0 | 83,1 | Диз. топливо | Диз топливо |
| Котельная ДПЧ | 83,2 |  | 0 |  | Уголь | уголь |

Раздел 7.Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов первоначально планируются на период, соответствующий первой очереди Генерального плана Полтавского городского поселения, т.е. на период до 2015 года и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры Полтавского городского поселения.

7.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов в 2012-2014 гг.

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | Реализация мероприятий по годам, ед. изм. |  |  |  |  |  | Финансовые потребности, всего, тыс. руб. | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 |  | 2014 | 2015 |  |  |  | 2013 |  |  | 2014 |  | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 |  |  | 11 |  | 12 |
| Мероприятия по реконструкции объектов теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Центральная котельная ул. Мира №31. Замена котлов в связи с тем что срок эксплуатации заканчивается в 2015 году. Одновременно замена труб в теплосети имеющей большой износ на трубы из современных материалов – 24 км трубы. |  | Разгрузка котельной, сокращение потерь при транспортировке тепла. Сокращение потерь на содержание теплотрассы | Шт. |  |  |  |  | 2 | 51 000 000 |  |  |  |  |  | 51 000 000 |  |
| 1.1 | Модульная котельная в 29 квартале. Строительство модульной котельной в 29 квартале с целью разгрузки центральной котельной, шт |  | Уменьшения расстояния от котельной до потребителя, сокращение потерь при транспортировке тепла. | Шт. |  | 1 |  |  |  | 15 000 000 |  |  |  | 15 000 000 |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 |  | 12 |  |
| Всего инвестиций за период, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прибыль направляемая на инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Амортизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные средства, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: Объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней  на очередной финансовый год и плановый период.

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации.

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных, центральных тепловых пунктов (ЦТП) и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории Полтавского городского поселения осуществляет ООО «Тепловик».

Зона деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Тепловик» охватывает всю территорию Полтавского городского поселения, так как она осуществляет теплоснабжение объектов многоквартирного жилого фонда, социально значимых объектов бюджетной сферы, прочих потребителей, находящихся во всех микрорайонах города – центральной зоне, северной, восточной, южной, западной.

Раздел 9.Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии  между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Центральная котельная | 8,60 | 9,50 |
| 2. | Модульная котельная «МУЗ ЦРБ» | 3,44 | 2,08 |
| 3. | Модульная котельная «Полтавский лицей» | 3,44 | 1,38 |
| 4. | Котельная ДПЧ | 0,15 | 0,14 |

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определение условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

Раздел 10.Перечень бесхозяйных тепловых сетей и определение организации, уполномоченной на их эксплуатацию.

Бесхозяйных тепловых сетей на территории Полтавского городского поселения нет.

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения р.п.Полтавка

#### Раздел 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

1. Функциональная структура теплоснабжения.

Теплоснабжающей организацией на территории р.п. Полтавка является ООО «Тепловик». Зона эксплуатационной ответственности до границ объектов теплопотребления. Зона ответственности ООО «Тепловик» распространяется на весь коммунальный комплекс. Источники центрального теплоснабжения и тепловые сети  являются собственностью Полтавского городского поселения и переданы в аренду ООО «Тепловик» для осуществления деятельности по теплоснабжению потребителей.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения и зона действия теплоснабжающей организации представлены в Таблице 1.

Функциональная структура теплоснабжения р.п. Полтавка. Таблица 1

| № п/п | Наименование объекта | Адрес, номер дома | Вид отопления (печное, автономное, центральное) |
| --- | --- | --- | --- |
| Административные объекты |  |  |  |
| 1 | Дом культуры | Победы №28 | центральное, котельная №1 |
| 2 | Детский сад «Родничок» | Кирова №23 | центральное, котельная №1 |
|  | Детский сад «Березка» | Чапаева №21 | центральное, котельная №1 |
|  | УФСИН | Ленина №14 | центральное, котельная №1 |
|  | ГУФРС | Комсомольская №3 | центральное, котельная №1 |
|  | ИФНС №10 по Омской области | Победы №24 | центральное, котельная №1 |
|  | Казначейство | Кирова №36 | центральное, котельная №1 |
|  | ФГУП «Почта России» | Комсомольская №5 | центральное, котельная №1 |
|  | Прокуратура | Комсомольская №28 | центральное, котельная №1 |
|  | ОВД | Калинина №8 | центральное, котельная №1 |
|  | ГАИ | Ленина №10 | центральное, котельная №1 |
|  | МОБ | Победы №7 | центральное, котельная №1 |
|  | Гараж ОВД | Калинина №8 | центральное, котельная №1 |
|  | Россельхознадзор | Комсомольская №42 | центральное, котельная №1 |
|  | УФС службы приставов | Ленина №10 | центральное, котельная №1 |
|  | ГУ Центр занятости населения | Ленина №2а | центральное, котельная №1 |
|  | ГУ пенсионного фонда | Новая №2 | центральное, котельная №1 |
|  | Управление судебного департамента | Комсомольская №14 | центральное, котельная №1 |
|  | Филиал ФГУЗ Центр гигиены и эпидемиол, улица | Ленина №1 | центральное, котельная №1 |
|  | Управление Роспотребнадзора | Ленина №1 | центральное, котельная №1 |
|  | Управление ФМС РФ по Омской области | Ленина №10 | центральное, котельная №1 |
|  | Центр социальных выплат и льгот | Новая №2 | центральное, котельная №1 |
|  | ГП Омской области"Омское лекарство" | Комсомольская №5 | центральное, котельная №1 |
|  | Гос. инспекция по надзору и техническим состоянием самоходных машин и др. | Ленина №12 | центральное, котельная №1 |
|  | ГП Омской области"Омский центр ТИЗ" | Ленина №12 | центральное, котельная №1 |
|  | ГП "Омскоблавтотранс" | Победы №10 | центральное, котельная №1 |
|  | ПЧ 64 МЧС России | Ленина №16 | центральное, котельная №1 |
|  | Мин. правового развития Мировые судьи | Ленина №12 | центральное, котельная №1 |
|  | Министерство правового развития ЗАГС | Ленина №12 | центральное, котельная №1 |
|  | МОУ Полтав.спец.общеобраз.школа-интер. | Новая №3 | центральное, котельная №1 |
|  | Центр соц. помощи семье и детям | Победы №13 | центральное, котельная №1 |
|  | ОРОО Омское областное общество охотн | Октябрьская №40 | центральное, котельная №1 |
|  | ООО Полтавский земельный центр | Комсомольская №40 | центральное, котельная №1 |
|  | ГУ Редакция газеты Заря | Ленина №12 | центральное, котельная №1 |
|  | Гараж редакции | Ленина №2 | центральное, котельная №1 |
|  | ТФ ОМС Омской области | Комсомольская №14 | центральное, котельная №1 |
|  | ГУ Омское региональное отделение ФСС РФ | Комсомольская №14 | центральное, котельная №1 |
|  | МУ Центр жилищных субсидий и льгот | Новая №2 | центральное, котельная №1 |
|  | ГОУ НПО Профессион. училище №64 | Ленина №43 | центральное, котельная №1 |
|  | ГУ "Центр социального обслуживания | 1-я Восточная №1 | центральное, котельная №1 |
|  | Хозяйственное управление АМО «Полтавского муниципального района | Ленина №6 | центральное, котельная №1 |
|  | Комитет по работе с молодежью | Ленина №4 | центральное, котельная №1 |
|  | Полтавская казна | Ленина №9 | центральное, котельная №1 |
|  | МОУ ДОД Полтавская дет.Школа исскуств | Ленина №2 | центральное, котельная №1 |
|  | МУК Полтавский историко-краев.музей | Комсомольская №7 | центральное, котельная №1 |
|  | МКОУ "Полтавская СОШ №2" | Комсомольская №27 | центральное, котельная №1 |
|  | Гараж | Комсомольская №27 | центральное, котельная №1 |
|  | Класс профобучения | Советская №7 | центральное, котельная №1 |
|  | МКОУ ДОД "ДЮСШ" | Пушкина №1 | центральное, котельная №1 |
|  | Здание судейской коллегии | Базарная №2 | центральное, котельная №1 |
|  | ДК "Русь" | Победы №28 | центральное, котельная №1 |
|  | МУК Центральная район. библиотека | Комсомольская №14 | центральное, котельная №1 |
|  | ИП Тарасенко (в здании ООО Зернышко) | Победы №21-а | центральное, котельная №1 |
|  | Полтавский филиал ОАО ОРТРК | Комсомольская №7 | центральное, котельная №1 |
|  | ОАО "База снабжения "Сибирская" маг. "Кузя" | Комсомольская №40 | центральное, котельная №1 |
|  | ООО "Инициатива" | Ленина №11 | центральное, котельная №1 |
|  | ИП Барановский | Победы №17 | центральное, котельная №1 |
|  | ИП Петрикова А.И. (Эдем) | Ленина №8-а | центральное, котельная №1 |
|  | ИП Белогубец | Ленина №8 | центральное, котельная №1 |
|  | ИП Белодед С.А. | Калинина, 2-а | центральное, котельная №1 |
|  | ИП Бригиня | Комсомольская №9 | центральное, котельная №1 |
|  | ИП Василенко | Ленина №8 | центральное, котельная №1 |
|  | ИП Ворстер | Победы №15 | центральное, котельная №1 |
|  | ИП Ворстер АЗС | Победы №15-а | центральное, котельная №1 |
|  | ИП Лунган Л.Н | Победы №13 | центральное, котельная №1 |
|  | ИП Каримова | Калинина №4 | центральное, котельная №1 |
|  | ИП Каримов | Победы №17 | центральное, котельная №1 |
|  | ООО "Снежинка" (социальный) | Новая №1 | центральное, котельная №1 |
|  | ИП Карпович | Ленина №36 | центральное, котельная №1 |
|  | ИП Линецкий | Победы №24 | центральное, котельная №1 |
|  | ИП Линецкая* | Калинина №10 | центральное, котельная №1 |
|  | ООО "Корона" (ИП Лысенко) | Победы №26 | центральное, котельная №1 |
|  | ИП Лукьянова ( бывший Меньков) | Победы №18 | центральное, котельная №1 |
|  | КФХ Карепов (Чебуречная) | Победы №8-а | центральное, котельная №1 |
|  | ИП Пролыгин* (теле,холодильники) | Ленина №8 | центральное, котельная №1 |
|  | ИП Маленко (бывш. Редникин) | Ленина № | центральное, котельная №1 |
|  | ООО "Север" | Победы №21 | центральное, котельная №1 |
|  | ИП. Тимофеев | Ленина №8 | центральное, котельная №1 |
|  | ИП Толмачева О.* (маг. РИТМ) | Комсомольская №38 | центральное, котельная №1 |
|  | ИП Халдыхроев | Комсомольская №9-б | центральное, котельная №1 |
|  | ИП Язовский (напр. ЦРБ) | Ленина №8 | центральное, котельная №1 |
|  | Тарасенко (бывший ОРФ ОАО АКБ "РОСБАНК"*) | Победы №20 | центральное, котельная №1 |
|  | И.П. Бурлак (маг. на рынке) | Победы №32 | центральное, котельная №1 |
|  | Латипов | Победы №21 | центральное, котельная №1 |
|  | ОАО Омскэнергосбыт | Победы №18 | центральное, котельная №1 |
|  | ООО "Бенифит" (Шутова) | Ленина №8 | центральное, котельная №1 |
|  | ИП Комлева (маг. Хороший) | Победы №20 | центральное, котельная №1 |
|  | Мелоян Ж.Д. | Победы №20 | центральное, котельная №1 |
|  | Кулинария | Победы №17 | центральное, котельная №1 |
|  | Крытый рынок | Победы №15 | центральное, котельная №1 |
|  | Магазин "Книги" | Победы №22 | центральное, котельная №1 |
|  | Столовая | Победы №11 | центральное, котельная №1 |
|  | Общежитие | Калинина №15 | центральное, котельная №1 |
|  | Магазин Кузя | Комсомольская №40 | центральное, котельная №1 |
|  | ИП Валяев (мясной у автовокзала) | Комсомольская №9 | центральное, котельная №1 |
|  | Парикмахерская "Локон" | Победы №13 | центральное, котельная №1 |
|  | ИП Кононова (ювелирный) | Победы №13 | центральное, котельная №1 |
|  | ОАО АК Сберегательн. банк Рос.Федер | Комсомольская №11 | центральное, котельная №1 |
|  | ОАО "Сибирьтелеком" | Комсомольская №5 | центральное, котельная №1 |
|  | ИП Хоменко м-н "Авангард" | Победы №24 | центральное, котельная №1 |
|  | Филиал "Росгосстрах-Сибирь" | Комсомольская №7 | центральное, котельная №1 |
|  | ОАО Рос. сельхоз. Банк | Комсомольская №5 | центральное, котельная №1 |
|  | Шаев А.П. магазин «Трек» | Победы №24 | центральное, котельная №1 |
|  | ООО "Росгосстрах - Медицина" | Комсомольская №14 | центральное, котельная №1 |
|  | Папст гараж | Комсомольская №7-а | центральное, котельная №1 |
|  | Павличенко В. В. | Победы №15-а | центральное, котельная №1 |
|  | МУП Бытовик гостиница | Победы №11 | центральное, котельная №1 |
|  | ИП Голубничий | Победы №11-а | центральное, котельная №1 |
|  | ИП Пономаренко (за Кузей новым) | Комсомольская №40 | центральное, котельная №1 |
|  | Шлендик | Комсомольская №5 | центральное, котельная №1 |
|  | ИП Эрлих (автомойка) | Победы №30 | центральное, котельная №1 |
|  | ИП Проскуряков (общественный туалет) | Победы №10-а | центральное, котельная №1 |
|  | Кочубей (фабрика-кухня) | Победы №155 | центральное, котельная №1 |
|  | ВДОАМ | Октябрьская №36-а | центральное, котельная №1 |
|  | Дом пожилого человека улица | Победы №141 | Котельная ДПЧ |
|  | Баня | Гуртьева 32 | Котельная бани |
|  | Производственная база | Кооперативная №1 | Котельная ООО «Зернышко» |
|  | Производственные помещения, административное здание | Кизюрина №2 | Котельная ООО «Вишнячки» |
|  | Производственные помещения, административное здание | Калинина №64 | Котельная ГП «Полтавское ДРСУ» |
|  | Производственные помещения, административное здание | 2-я Молодежная №11,13 | Котельная ПУ-64 |
|  | Производственные помещения, административное здание | Победы №155 | Котельная ООО СХТ |
|  | Производственные помещения, административное здание | 1-я Восточная №1 | Котельная ООО «Сибиряк +» |
|  | Социальные объекты | 1-я Восточная №2 | Котельная ООО «Сибиряк +» |
|  | Производственные помещения, административное здание | 5-я Восточная №2 | Котельная Ветстанции |
|  | Производственные помещения, административное здание | Комсомольская №2 | Котельная ХПП |
|  | Дом - интернат | Кизюрина №27 | индивидуальная |
|  | Дом культуры, библиотека | Победы №143 | индивидуальная |
|  | Производственные помещения, административное здание | Победы №147 | Котельная СПК «Полтавский» |
|  | МКОУ Полтавский лицей | Советская №7 | Модульная котельная |
|  | Гараж | Советская №7 | Модульная котельная |
|  | Детский сад "Солнышко" | Ленина №62 | Модульная котельная |
|  | Корпус №2 | Ленина №43 | Модульная котельная |
|  | ПТУ | Ленина №43 | Модульная котельная |
|  | Корпус №2 ПТУ | Ленина №43 | Модульная котельная |
|  | Гараж ПУ | Ленина №43 | Модульная котельная |
|  | МУЗ ЦРБ Полтавского района | Ленина №1 | Модульная котельная |

Продолжение Таблицы 1

| № п/п | Наименование объекта | Адрес, номер дома | Вид отопления (печное, автономное, центральное) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилфонд |  |  |  |  |
| 1 | Юбилейная | 4 | Модульная котельная |  |
| 2 | Юбилейная | 2 | Модульная котельная |  |
| 3 | Юбилейная | 18 | Модульная котельная |  |
| 4 | Юбилейная | 16 | Модульная котельная |  |
| 5 | Юбилейная | 10 | Модульная котельная |  |
| 6 | Юбилейная | 11 | Модульная котельная |  |
| 7 | Юбилейная | 9 | Модульная котельная |  |
| 8 | Юбилейная | 19 | Модульная котельная |  |
| 9 | Юбилейная | 8 | Модульная котельная |  |
| 10 | Юбилейная | 17 | Модульная котельная |  |
| 11 | Юбилейная | 14 | Модульная котельная |  |
| 12 | Юбилейная | 1 | Модульная котельная |  |
| 13 | Юбилейная | 15 | Модульная котельная |  |
| 14 | Юбилейная | 6 | Модульная котельная |  |
| 15 | Юбилейная | 7 | Модульная котельная |  |
| 16 | Юбилейная | 12 | Модульная котельная |  |
| 17 | Юбилейная | 3 | Модульная котельная |  |
| 18 | Юбилейная | 13 | Модульная котельная |  |
| 19 | Юбилейная | 5 | Модульная котельная |  |
| 20 | Юбилейная | 20 | Модульная котельная |  |
| 21 | 1 Мая | 37 | Модульная котельная |  |
| 22 | 1 Мая | 35 | Модульная котельная |  |
| 23 | 1 Мая | 31 | Модульная котельная |  |
| 24 | 1 Мая | 27 | Модульная котельная |  |
| 25 | Ленина | 64 | Модульная котельная |  |
| 26 | Ленина | 58 | Модульная котельная |  |
| 27 | Победы | 71 | Модульная котельная |  |
| 28 | Советская | 34 | Модульная котельная |  |
| 29 | Советская | 32 | Модульная котельная |  |
| 30 | Советская | 38 | Модульная котельная |  |
| 31 | Ленина | 52 | Модульная котельная |  |
| 32 | Ленина | 54 | Модульная котельная |  |
| 33 | Комарова | 3 | Модульная котельная |  |
| 34 | Ленина | 48 | Модульная котельная |  |
| 35 | Комарова | 2 | Модульная котельная |  |
| 36 | Комарова | 9 | Модульная котельная |  |
| 37 | Комарова | 5 | Модульная котельная |  |
| 38 | Комарова | 7 | Модульная котельная |  |
| 39 | Ленина | 45 | Модульная котельная |  |
|  | 1 Мая | 36 | Модульная котельная |  |
|  | 1 Мая | 30 | Модульная котельная |  |
|  | М.Долиной | 13 | Модульная котельная |  |
|  | Советская | 44 | Модульная котельная |  |
|  | Победы | 75 | Модульная котельная |  |
|  | Ленина | 51 | Модульная котельная |  |
|  | 1 Мая | 19 | Модульная котельная |  |
|  | 1 Мая | 21 | Модульная котельная |  |
|  | 1 Мая | 23 | Модульная котельная |  |
|  | 1 Мая | 25 | Модульная котельная |  |
|  | 1 Мая | 26 | Модульная котельная |  |
|  | Транспортная | 2-а | Котельная ООО «Сибиряк+» |  |
|  | 1-я Восточная | 2-а | Котельная ООО «Сибиряк+» |  |
|  | Транспортная | 2-б | Котельная ООО «Сибиряк+» |  |
|  | улица Комсомольская | 26 | Центральная котельная |  |
|  | улица Комсомольская | 28 | Центральная котельная |  |
|  | улица Комсомольская | 30 | Центральная котельная |  |
|  | улица Комсомольская | 32 | Центральная котельная |  |
|  | улица Комсомольская | 34 | Центральная котельная |  |
|  | улица Комсомольская | 36 | Центральная котельная |  |
|  | улица Комсомольская | 13 | Центральная котельная |  |
|  | улица Комсомольская | 15 | Центральная котельная |  |
|  | улица Комсомольская | 3 | Центральная котельная |  |
|  | улица Комсомольская | 24 | Центральная котельная |  |
|  | улица Комсомольская | 20 | Центральная котельная |  |
|  | улица Комсомольская | 50 | Центральная котельная |  |
|  | улица Комсомольская | 46 | Центральная котельная |  |
|  | улица Комсомольская | 44 | Центральная котельная |  |
|  | улица Комсомольская | 54 | Центральная котельная |  |
|  | улица Комсомольская | 60 | Центральная котельная |  |
|  | улица Комсомольская | 52 | Центральная котельная |  |
|  | улица Гуртьева | 17 | Центральная котельная |  |
|  | улица Гуртьева | 19 | Центральная котельная |  |
|  | улица Гуртьева | 21 | Центральная котельная |  |
|  | улица Гуртьева | 23 | Центральная котельная |  |
|  | улица Гуртьева | 25 | Центральная котельная |  |
|  | улица Гуртьева | 27 | Центральная котельная |  |
|  | улица Гуртьева | 29 | Центральная котельная |  |
|  | улица Гуртьева | 41 | Центральная котельная |  |
|  | улица Чапаева | 19 | Центральная котельная |  |
|  | улица Щорса | 32 | Центральная котельная |  |
|  | улица Щорса | 41 | Центральная котельная |  |
|  | улица Щорса | 43 | Центральная котельная |  |
|  | улица Щорса | 45 | Центральная котельная |  |
|  | улица Щорса | 27 | Центральная котельная |  |
|  | улица Щорса | 29 | Центральная котельная |  |
|  | улица Щорса | 30 | Центральная котельная |  |
|  | улица Щорса | 40 | Центральная котельная |  |
|  | улица Щорса | 39 | Центральная котельная |  |
|  | улица Кирова | 30 | Центральная котельная |  |
|  | улица Кирова | 32 | Центральная котельная |  |
|  | улица Кирова | 34 | Центральная котельная |  |
|  | улица Кирова | 21 | Центральная котельная |  |
|  | улица Кирова | 26 | Центральная котельная |  |
|  | улица Кирова | 28 | Центральная котельная |  |
|  | улица Победы | 1 | Центральная котельная |  |
|  | улица Победы | 3 | Центральная котельная |  |
|  | улица Победы | 9 | Центральная котельная |  |
|  | улица Победы | 14 | Центральная котельная |  |
|  | улица Победы | 16 | Центральная котельная |  |
|  | улица Победы | 4 | Центральная котельная |  |
|  | улица Победы | 6 | Центральная котельная |  |
|  | улица Победы | 5 | Центральная котельная |  |
|  | улица Победы | 8 | Центральная котельная |  |
|  | улица Ленина | 5 | Центральная котельная |  |
|  | улица Ленина | 34 | Центральная котельная |  |
|  | улица Ленина | 24 | Центральная котельная |  |
|  | улица Ленина | 14 | Центральная котельная |  |
|  | улица Ленина | 26 | Центральная котельная |  |
|  | улица Ленина | 36 | Центральная котельная |  |
|  | улица Ленина | 3 | Центральная котельная |  |
|  | улица Ленина | 22 | Центральная котельная |  |
|  | улица Ленина | 7 | Центральная котельная |  |
|  | улица Ленина | 20 | Центральная котельная |  |
|  | улица Ленина | 31 | Центральная котельная |  |
|  | улица Ленина | 35 | Центральная котельная |  |
|  | улица Ленина | 44 | Центральная котельная |  |
|  | улица Ленина | 33 | Центральная котельная |  |
|  | улица Ленина | 30 | Центральная котельная |  |
|  | улица Мира | 27 | Центральная котельная |  |
|  | улица Мира | 24 | Центральная котельная |  |
|  | улица Мира | 25 | Центральная котельная |  |
|  | улица Мира | 35 | Центральная котельная |  |
|  | улица Мира | 33 | Центральная котельная |  |
|  | улица Волкова | 2 | Центральная котельная |  |
|  | улица Чкалова | 33 | Центральная котельная |  |
|  | улица Чкалова | 38 | Центральная котельная |  |
|  | улица Труда | 25 | Центральная котельная |  |
|  | улица 1-я Омская | 1 | Центральная котельная |  |
|  | улица 1-я Омская | 3 | Центральная котельная |  |
|  | улица 1-я Омская | 7 | Центральная котельная |  |
|  | улица 1-я Омская | 2 | Центральная котельная |  |
|  | улица 1-я Омская | 6 | Центральная котельная |  |
|  | улица 1-я Омская | 5 | Центральная котельная |  |
|  | улица 1-я Омская | 4 | Центральная котельная |  |
|  | улица 1-я Омская | 8 | Центральная котельная |  |
|  | улица 2-я Омская | 2 | Центральная котельная |  |
|  | улица 2-я Омская | 4 | Центральная котельная |  |
|  | улица 2-я Омская | 6 | Центральная котельная |  |
|  | улица 2-я Омская | 8 | Центральная котельная |  |
|  | улица 2-я Омская | 10 | Центральная котельная |  |
|  | улица Калинина | 14 | Центральная котельная |  |
|  | улица Калинина | 18 | Центральная котельная |  |
|  | улица Советская | 44 | Центральная котельная |  |

2. Источники тепловой энергии

На территории р.п. Полтавка располагаются: центральная котельная (ул. Мира №31), модульная котельная ЦРБ (ул. Ленина №1), модульная котельная «Полтавский лицей» (ул. Советская №7), котельная ДПЧ (ул. Кизюрина №27) и одиннадцать ведомственных котельных обеспечивающих теплом производственные объекты.

1) Структура основного оборудования

В центральной котельной  установлены два стальных водогрейных котла марки КВСА-5. Котлы работают на природном газе, температура нагрева воды до 95ºС.

В модульной котельной МУЗ ЦРБ установлены 2  водогрейных котла марки КВСА -2. Котлы работают на природном газе, температура нагрева воды до 95ºС.

В модульной котельной  «Полтавский лицей»  установлены 2 водогрейных котла КВСА-1 работающие на природном газе, температура нагрева воды до 95ºС.

В котельной ДПЧ установлены 2 котла ОЛБИ- 100 квт работающие на природном газе, температура нагрева до 95ºС.

2) Установленная мощность оборудования.

Суммарная  установленная мощность центральной котельной №1 8,6 МВт (9,5 Гкал/ч).

Суммарная  установленная мощность модульной котельной №2 Полтавский лицей 3,44 МВт (1,38 Гкал/ч).

Суммарная  установленная мощность модульной котельной №3 ЦРБ 3,44 МВт (2,08 Гкал/ч).

Суммарная  установленная мощность модульной котельной ДПЧ 0,15 МВт (0,14 Гкал/ч).

3) Располагаемая мощность оборудования.

Суммарная располагаемая мощность Котельной №1 8,6 МВт (9,5Гкал/ч),

Суммарная располагаемая мощность Котельной №2 3,44МВт (1,38Гкал/ч)

Суммарная располагаемая мощность Котельной №3 3,44МВт (2,08Гкал/ч),

Суммарная располагаемая мощность Котельной ДПЧ 0,15МВт (0,14Гкал/ч)

4) Потребление тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды.

Максимальное потребление тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды Котельной №1 0,118 МВт (0.102 Гкал/ч). Тепловая мощность нетто центральной котельной №1 10.0МВт (8.6 Гкал/ч)

Максимальное потребление тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды котельной №2 «Полтавский лицей»   0,003МВт(0,003Гкал/ч). Тепловая мощность нетто Котельной №2 4.00МВт (3.44Гкал/ч)

Максимальное потребление тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды Котельной №3 «МУЗ ЦРБ» 0,00.0418МВт(0,0036Гкал/ч). Тепловая мощность нетто Котельной №3 4.00МВт (3.44Гкал/ч)

Максимальное потребление тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды Котельной ДПЧ 0,0009МВт(0,0008Гкал/ч). Тепловая мощность нетто Котельной ДПЧ 0,17МВт (0.15Гкал/ч)

5) Срок ввода в эксплуатацию основного оборудования.

Ввод в эксплуатацию основного оборудования центральной котельной №1 осуществлен в 2006 г.

Ввод в эксплуатацию основного оборудования котельной №2 «Полтавский лицей» осуществлен в 2008 г.

Ввод в эксплуатацию основного оборудования котельной №3 «МУЗ ЦРБ» осуществлен в 2006 г.

Ввод в эксплуатацию основного оборудования котельной  «ДПЧ» осуществлен в 2009 г.

6) Для регулирования отпуска тепловой энергии от  источника тепловой энергии используется качественное регулирование, т.е. температурой теплоносителя. При постоянном расходе изменяется температура теплоносителя. Температурный график теплоносителя представлен в Таблице 2. При качественном регулировании температура теплоносителя зависит от температуры наружного воздуха. Общий расход теплоносителя во всей системе рассчитывается таким образом, чтобы обеспечить среднюю температуру в помещениях по согласно принятым Нормам и Правилам в Российской Федерации.

Температурный график теплоносителя представлен. Таблица 2

| Температура |  |  | Температура в подающем трубопроводе с учетом поправки на ветер |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружного воздуха | В подающем трубопроводе | В обратном трубопроводе | 5-10м/с | До 15м/с | До 20м/с | До 25м/с |
| +10 | 37 | 32 | 39 | 40 | 42 | 44 |
| +8 | 41 | 35 | 43 | 44 | 46 | 48 |
| +6 | 45 | 38 | 46 | 47 | 49 | 50 |
| +4 | 48 | 41 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| +2 | 52 | 45 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| -0 | 55 | 46 | 57 | 59 | 62 | 64 |
| -2 | 57 | 48 | 59 | 61 | 64 | 66 |
| -4 | 59 | 49 | 61 | 65 | 67 | 70 |
| -6 | 61 | 51 | 63 | 65 | 68 | 71 |
| -8 | 63 | 52 | 65 | 67 | 69 | 72 |
| -10 | 65 | 53 | 68 | 70 | 72 | 74 |
| -12 | 68 | 55 | 70 | 73 | 75 | 77 |
| -14 | 71 | 57 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| -16 | 73 | 58 | 75 | 77 | 79 | 81 |
| -18 | 75 | 59 | 78 | 80 | 82 | 84 |
| -20 | 78 | 61 | 80 | 83 | 85 | 87 |
| -22 | 81 | 63 | 83 | 85 | 87 | 89 |
| -24 | 83 | 64 | 85 | 87 | 89 | 91 |
| -26 | 85 | 65 | 86 | 88 | 91 | 95 |
| -28 | 87 | 66 | 89 | 92 | 95 |  |
| -30 | 89 | 67 | 92 | 95 |  |  |
| -32 | 91 | 68 | 92 |  |  |  |
| -34 | 93 | 69 | 95 |  |  |  |
| -37 | 95 | 70 |  |  |  |  |

7) Тепловые счетчики не установлены.

3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

1) Тепловые сети центральной котельной №1 введены в эксплуатацию в  период с 1978 по 1995 гг. Протяженность теплотрассы составляет в двухтрубном исчислении  12124 м, Способ прокладки тепловых сетей подземный бесканальный с гидроизоляцией и утеплением URSA, количество компенсаторов – 1 шт. на теплотрассе. Тепловые колодцы выполнены из бетонных блоков.  В местах прокладки тепловых сетей преобладают песчано-глинистые почвы.

Тепловая сеть Котельной №2 «Полтавский лицей введена в эксплуатацию в период с 1978 г., по 1980 г. Протяженность теплотрассы в двухтрубном исчислении 1560 метров. Способ прокладки подземный, бесканальный,  с гидроизоляцией и утеплением URSA. Тепловые колодцы выполнены из бетонных блоков. В местах прокладки тепловых сетей преобладают песчано-глинистые почвы.

Тепловая сеть котельной №3 «МУЗ ЦРБ» введена в эксплуатацию в 2006 году. Протяженность теплотрассы 1560 метров. Способ прокладки подземный, бесканальный,  с гидроизоляцией и утеплением URSA. Тепловые колодцы выполнены из бетонных блоков. В местах прокладки тепловых сетей преобладают песчано-глинистые почвы.

Тепловая сеть котельной №4 «ДПЧ» введена в эксплуатацию в 2006 году. Протяженность теплотрассы 10 метров. Способ прокладки воздушный,  с гидроизоляцией и утеплением URSA.

2) Потери тепловой энергии в сетях центральной котельной 24,89%, в сетях котельной «Полтавский лицей» 15,25%,, в сетях котельной «МУЗ ЦРБ» 11,64%, в сети котельной ДПЧ потерь нет.

3) Коммерческий (приборный) учет тепловой энергии отсутствует.

4) Обслуживание насосного оборудования не автоматизировано на центральной котельной и котельной ДПЧ. На модульных котельных «МУЗ ЦРБ» и «Полтавский лицей» обслуживание автоматизировано.

5) Для защиты тепловых сетей от превышения давления на котловом оборудовании установлены сбросные клапана.

4. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия  источников тепловой энергии.

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия Котельной №1 представлено в Таблице 3

Расчетная температура наружного воздуха для р.п. Полтавка -37ºС.

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия Котельной №1. Таблица 3

| Наименование объекта теплопотребления | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- |
| Административные и производственные здания | 4,00 |
| Жилые дома | 3,43 |
| Собственное производство ЖКХ | 0,16 |
| Потери | 1,91 |
| ИТОГО | 9,50 |

Максимальное потребление тепловой энергии на отопление потребителей Котельной №1 11,05МВт(9,58Гкал/ч).

Тепловая энергия на горячее водоснабжение, вентиляцию, кондиционирование не отпускается.

5. Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия Котельной№1.

Балансы установленных располагаемых тепловых мощностей, тепловых мощностей нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенных тепловых нагрузок, резервов тепловых мощностей нетто Котельной №1.

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки Котельной №1. Таблица 4

| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч | 8,6 |
| --- | --- |
| Общая располагаемая мощность, Гкал/ч | 9,5 |
| Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/ч | -0,9 |
| Общая располагаемая мощность с учетом технического резерва, Гкал/ч | 0 |
| Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/ч | 9,5 |
| Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/ч | 0,102 |
| Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/ч | 1,068 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | -0,9 |

Тепловая мощность нетто Котельной №1 10,0МВт (8,6Гкал/ч)

Резерва тепловой мощности нетто на Котельной №1 нет.

6. Балансы теплоносителя

В тепловых сетях Котельной №1 р.п.Полтавка. потери теплоносителя обосновываются большой протяженностью теплотрассы, значительным износом труб и как следствие, аварийными утечками. Разбор теплоносителя потребителями отсутствует. Таким образом, при сокращении расстояния подачи тепла, безаварийном режиме работы количество теплоносителя возвращенного равно количеству теплоносителя отпущенного в тепловую сеть.

7. Топливно-энергетические балансы

1) В Котельной №1 р.п. Полтавка в качестве основного топлива используется газ.

В 2011 году на выработку тепловой энергии было израсходовано 2796,07 т.у.т. при  плане 3433,46 т.у.т. Экономия составила 28,6% от плана.

8. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

В данном подразделе представлены результаты хозяйственной деятельности ООО «Тепловик» в 2011 году, которая является теплоснабжающей организацией р.п. Полтавка.

Результаты хозяйственной деятельности теплоснабжающей организации ООО «Тепловик». Таблица 5

|  |  |  | Приложение № 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | к Приказу КГРЦТ НАО |
|  |  |  | № 20 от 30.03.2010 |
| Информация об основных показателях финансово-хозяйственной |  |  |  |
| деятельности регулируемых организаций |  |  |  |
| в сфере теплоснабжения и услуг по передаче тепловой энергии |  |  |  |
|  | Наименование организации | ООО «Тепловик» |  |
|  | Адрес организации | Р.п. Полтавка ул. Победы №2 |  |
|  | Ф.И.О. руководителя | Павлов Владимир Анатольевич |  |
|  | Контактный телефон ((код) номер телефона) | 8(38163) 21-331 |  |
|  | ИНН/КПП | 5530005290/553001001 |  |
|  | ОГРН | 1085530000247 |  |
|  | Период представления информации (плановый (с указанием года), фактический (с указанием года)) | 2011 год (факт) |  |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| 1. | Выручка от регулируемой деятельности | тыс. руб. | 58634 |
| 2. | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в т.ч.: | тыс. руб. | 1745,09 |
| 2.1. | расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) | тыс. руб. | 0 |
| 2.2. | расходы на топливо | тыс. руб. | 14177,2 |
|  | в т.ч. по каждому виду топлива: |  |  |
|  | - объем приобретения газ | Тыс. м3 | 4660,4 |
|  | - цена за 1 единицу измерения | руб/т(м3) | 3873 |
|  | - способ приобретения | х |  |
|  | - объем приобретения дизельного топлива | тонн | 0 |
|  | - цена за 1 единицу измерения | руб/т | 0 |
|  | - способ приобретения | х |  |
|  | - объем приобретения нефти | тонн | 0 |
|  | - цена за 1 единицу измерения | руб/т | 0 |
|  | - способ приобретения | х |  |
|  | - объем приобретения угля | тонн | 0 |
|  | - цена за 1 единицу измерения | руб/т | 0 |
|  | - способ приобретения | х |  |

Продолжение Таблицы 5

| 2.3. | расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе, в т.ч.: | тыс. руб. | 2678,00 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - средневзвешенная стоимость 1 кВт·ч | руб./кВт·ч | 3,357 |
|  | - объем приобретения электрической энергии | тыс. кВт·ч | 798,2 |
| 2.4. | расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 442,7 |
| 2.5. | расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 0 |
| 2.6. | расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 3 420,3 |
| 2.7. | отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 1,032,9 |
| 2.8. | расходы на льготную дорогу основного производственного персонала | тыс. руб. | 0 |
| 2.9. | расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе | тыс. руб. | 1299,0 |
| 2.10. | общепроизводственные (цеховые) расходы, в т.ч.: | тыс. руб. | 431,0 |
|  | - расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 1 912,48 |
| 2.11. | общехозяйственные (управленческие) расходы, в т.ч.: | тыс. руб. | 1985,16 |
|  | - расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 9314 |
| 2.12. | расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств | тыс. руб. | 486,3 |
| 2.13. | расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | тыс. руб. | 0 |
| 3. | Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | 35212,0 |
| 4. | Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, в т.ч.: | тыс. руб. | -6807 |
| 4.1. | на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы теплоснабжения | тыс. руб. | 0 |
| 5. | Изменение стоимости основных фондов | тыс. руб. | 0 |
| 5.1. | стоимость основных фондов на начало периода | тыс. руб. | 0 |
| 5.2. | ввод в из эксплуатацию основных фондов | тыс. руб. | 0 |
| 5.3. | вывод из эксплуатации основных фондов | тыс. руб. | 0 |
| 5.4. | стоимость основных фондов на конец периода | тыс. руб. | 0 |

Продолжение Таблицы 5

| 6. | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 15,63 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 13,10 |
| 8. | Объем вырабатываемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 29,990 |
| 9. | Объем покупаемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 0 |
| 10. | Объем отпускаемой в сеть тепловой энергии | тыс. Гкал | 22,603 |
| 11. | Объём потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 6,583 |
| 12. | Потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям | % | 17,26 |
| 13. | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в т.ч.: | тыс. Гкал | 22,603 |
|  | - объем, отпущенный по приборам учета | тыс. Гкал | 3,673 |
|  | - объем, отпущенный по нормативам потребления (расчетным методом) | тыс. Гкал | 4,648 |
| 14. | Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) | км | 1,063 |
| 15. | Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) | км | 6,558 |
| 16. | Количество тепловых станций и котельных | шт | 4 |
| 17. | Количество тепловых пунктов | шт | 0 |
| 18. | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 98 |
| 19. | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кг у.т./Гкал | 155,28 |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | тыс. кВт·ч/Гкал | 29 |
| 21. | Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | куб. м/Гкал | 0,4 |

9. Тарифы на тепловую энергию

1) За период 2009-2012 гг. тарифы на тепловую энергию для физических лиц возросли на 26,7%, для организаций на 26,7%.

2) На 2012г средний тариф на тепловую энергию составляет 1642,37 р за 1 Гкал , для населения 1642,37 за 1 Гкал с учетом НДС.

#### Раздел 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

1) В Таблице 6 представлены данные о потреблении тепла на цели теплоснабжения для Котельной №1. Расчет произведен при среднегодовых температурах наружного воздуха за 2011г.

Расчет потребления тепловой энергии Котельной№1 на цели теплоснабжения. Таблица 6

| Наименование объекта теплопотребления | Тепловая нагрузка, Гкал/год |
| --- | --- |
| Административные и производственные здания | 5907,64 |
| Жилые дома | 7083,89 |
| Собственное производство ЖКХ | 382,52 |
| Прочие | 2737,88 |
| Потери | 440,27 |
| ИТОГО | 16552,2 |

.

2) В соответствии с генеральным планом р.п. Полтавка планируется строительство индивидуальных жилых домов в северо-восточной и южной части р.п. Полтавка. Отопление этих домов предусматривается индивидуальное. В случае строительства многоквартирных домов предусматривается установка локальных газовых котлов. Подсоединение новых домов к существующим котельным не предполагается.

#### 3Раздел 3. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

Перспективные баланс тепловой энергии (мощности) и перспективных тепловых нагрузок  Котельной №1.

Перспективные балансы тепловой мощности Котельной №1. Таблица 7

|  | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 6,0 |
| Общая располагаемая мощность, Гкал/ч | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 6,0 |
| Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/ч | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | 0,5 |
| Общая располагаемая мощность с учетом технического резерва, Гкал/ч | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 5,16 |
| Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/ч | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 5,16 |
| Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/ч | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,070 |
| Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/ч | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 0,675 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | 0,5 |

Перспективный баланс тепловой мощности Котельной №1 представленный в Таблице 9 показывает, что,  котельная последние годы работает на пределе своей мощности. При установленной мощности 8,6 Гкал/ч подключенная нагрузка составляет 9,5 Гкал/ч.  В 2015 году заканчивается срок службы котлов на этой котельной. Велики потери тепла (около 25%) в связи с изношенностью трассы и большой удаленности потребителей тепла от источника теплоснабжения. Поэтому предлагается установить модульную котельную в жилом квартале №29, которая разгрузит центральную котельную, сократит расстояние доставки тепла. Одновременно с этим предлагается в 2015 году заменить существующие котлы на котлы меньшей мощности, а также реконструировать теплотрассу от центральной котельной.

#### Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

В первую очередь строительство одной модульной котельной, работающей на природном газе, с  системой ГВС. Установленная тепловая мощность не менее 6МВт(5,16Гкал/ч) для котельной к которой будут подключены часть  потребителей центральной котельной. Комплектация предлагаемой котельной должна включать в себя:

- не менее двух котлов равной мощности, для обеспечения технического резерва;

- насосное оборудование, так же с обеспечением технического резерва;

- контур ГВС;

- водоподготовительную установку;

- узлы учета холодной воды, отпущенной тепловой энергии.

Предлагаемая котельная позволит обеспечить надежным теплоснабжением всех потенциальных потребителей, сократить потери при транспортировке тепла т.к. котельную предлагается установить в непосредственной близости от потребителей. Строительство модульной котельной позволит снизить нагрузку на центральную котельную. Автоматизация и стопроцентное резервирование позволит предотвратить аварийные ситуации, тем самым повышая надежность теплоснабжения.  Работа предлагаемой котельной на природном газе дает возможность сократить не только вредные выбросы в атмосферу, но и  потери тепловой энергии всех видов (повышение КПД),  что в свою очередь приведет к снижению стоимости тепла для потребителей.

#### Раздел 5. Предложения по новому строительству  и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

1) Реконструкция существующих тепловых сетей с уменьшением диаметра трубопроводов для обеспечения сокращения тепловой нагрузки;

2) Строительство новых тепловых сетей, с целью сокращения потерь при транспортировке тепла.

#### Раздел 6. Перспективные топливные балансы

1) Перспективные максимально-часовые и годовые показатели расхода основного вида топлива для зимнего, летного и переходного периодов для Котельной №1 и Котельной №2  представлены в Таблице 10 и Таблице !0.1 соответственно.

Перспективные показатели расхода топлива Котельной №1. Таблица 8

|  | Расход топлива (газ), кубм. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г |
| Расход топлива за год (расчет при среднегодовой температуре) | 3482000 | 3482000 | 3482000 | 2900000 | 2900000 |
| Максимально-часовые показатели расходов топлива в зимний период | 820 | 820 | 820 | 650 | 650 |
| Максимально-часовые показатели расходов топлива за весенний период | 480 | 480 | 480 | 403 | 403 |
| Максимально-часовые показатели расходов топлива в переходный период (осень) | 430 | 430 | 430 | 370 | 370 |

2) Котельная №1 в Полтавке работает на природном газе. Резервным топливом  является дизельное топливо.

#### Раздел 7. Обоснование инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

1) Оценка необходимых финансовых потребностей для осуществления нового строительства источников теплоснабжения.

По предварительным расчетам стоимость модульной котельной с сопутствующими работами которые были  предложены в Разделе 4, на декабрь 2012 года составляет порядка 15 000 000 рублей. Реконструкция центральной котельной и тепловых сетей по предварительной оценке составляет 51 000 000 рублей.

2) Источники инвестиций: бюджеты всех уровней и др.

#### Раздел 8. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации

В соответствии с федеральным законодательством, согласно результатам проведенного открытого конкурса,  протоколам рассмотрения  конкурсных предложений на право заключения аренды, от 12 февраля 2010 года между Администрацией муниципального образования «Полтавское городское поселение Полтавского муниципального района Омской области» и обществом с ограниченной ответственностью «Тепловик» заключены  Договора аренды в отношении имущества, предназначенного для теплоснабжения в р.п. Полтавка Полтавского района Омской области.  Договора аренды вступили в силу с 12 февраля 2010 года и действуют в течение 5 (пяти) лет до 12 февраля 2015 года. В соответствие с заключенными договорами Администрация Полтавского городского поселения передала в аренду объекты для осуществления деятельности по теплоснабжению потребителей. Срок их использования (эксплуатации)  арендатором определен  в 5 (пять) лет.